РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВЕТЛОГОРСК»

# РЕШЕНИЕ

от    «06»   сентября   2011 года		    		                                         №54

О внесении  изменений  и дополнений  в Решение городского Совета депутатов от 19 октября  2010 года №68 (в редакции Решения городского Совета депутатов от 19 апреля 2011 года №21, от 16 августа 2011 года №48)

В соответствии с Федеральным законом  от 30 декабря  2004 г. №210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом  от  06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа  министерства  регионального развития РФ от 06 мая 2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципальных образований» руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск», городской Совет депутатов

решил:

1. Внести изменения и  дополнения в  программу  комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2011-2015 годы, утвержденную решением городского Совета депутатов №68 от 19 октября  2010 года (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительству и благоустройству (В.М.Паньков).

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник Светлогорска».

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского поселения

«Город Светлогорск»                                                                 В.А.Тачков

## Приложение

## к решению городского Совета депутатов

## муниципального образования «Город Светлогорск»

от «06»  сентября 2011 года №54

Внести следующие изменения  и дополнения:

1. Пункт 11 паспорта Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2011-2015 годы число «260155  тыс. рублей»  заменить на число «333355 тыс. рублей».

2. Раздел 1 « Характеристика проблемы и обоснование  необходимости ее решения»  дополнить подразделами:

2.1.4  «Электроснабжение» (приложение №1).

2.1.5 «Газоснабжение» (приложение №2).

3.  Раздел   «Ресурсное обеспечение программы» дополнить таблицей №8 (приложение №3).

4. Раздел 5. «Мероприятия Программы»  дополнить:

- мероприятия по разработке рабочих проектов по электроснабжению;

- мероприятия по реконструкции  и строительству  систем электроснабжения;

-  мероприятия по  строительству   систем газоснабжения

План мероприятий Программы комплексного развития систем электроснабжения  муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2011-2015 годы  представлен в приложении №2 к настоящей Программе.

# План мероприятий Программы комплексного развития систем газоснабжения   муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2011-2015 годы  представлен в приложении №3 к настоящей Программе.

Приложение №1

2.1.4 Электроснабжение

Основным центром питания МО городское поселение «Город Светлогорск» является ПС Светлогорск [0-9]. Подстанция запитана от Калининградской энергосистемы заходами ВЛ 110 кВ: «ПС Янтарное [О-8] - ПС Светлогорск [О-9]» («л-123»), «ПС Светлогорск [О-9] - Зеленоградск [О-10]» («л-159»). Подстанция расположена в юго-восточной части города, в коммунально-складской зоне.

Подстанция двухтрансформаторная. Мощность каждого трансформатора составляет 25 MBА. Краткая характеристика подстанции представлена в таблице

| Наименование подстанции | Местоположение подстанции | Трансформаторное напряжение, кВ | Мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| О-9 | Производственно-коммунальная зона юго-восточной части города | 110/15/10кВ | 2х25МВА |

Собственные системные генерационные установки на территории МО городское поселение «Город Светлогорск» - отсутствуют.

Распределение электроэнергии потребителям в МО городское поселение «Город Светлогорск» осуществляется на напряжении 15(10) киловольт.

От районных подстанций получают электроснабжение на напряжении 0,23/0,4кВ существующие коммунально-бытовые потребители и линии наружного освещения. На основании вышеизложенного:

1. Схема питания потребителей МО городское поселение «Город

Светлогорск» по двум одноцепным высоковольтным линиям 110 кВ соответствует принципу обеспечения надёжности электроснабжения «п-1».

2.На подстанции «Светлогорск [О-9]» установлено два трансформатора,

суммарная загрузка которых обеспечивает необходимое взаиморезервирование, что соответствует принципу надёжности электроснабжение «п-1»;

3. Срок службы трансформаторов ПС «Светлогорск [О-9]» менее 25 лет;

Для города  является крайне актуальным учет и экономия электроэнергии, а также снижение затрат на обслуживание систем наружного освещения. Доля затрат, которая приходится на наружное освещение улиц составляет существенную часть бюджета муниципальных образований.

Качество и уровень энергоэффективности уличного освещения не соответствует общепринятым нормам. Имеет место сильный физический износ осветительного оборудования, освещенность дорог ниже нормы в 2-3 раза, светильники имеют устаревшую конструкцию, в светильниках используются низкоэффективные лампы накаливания (светоотдача 12 лм/Вт) и ртутные лампы (светоотдача 55 лм/Вт). Доля старого оборудования, включая не только светильники, но и опоры, кабели, в  среднем  составляет более 60%. Схемы электроснабжения не обеспечивают необходимый уровень надежности установок наружного освещения затраты на эксплуатацию уличного освещения неоправданно велики. Для снижения затрат на электроэнергию и эксплуатацию предполагается реконструировать системы уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников (КПД более 70 %) с натриевыми лампами (110 Лм/Вт).

Потребность в капитальной реконструкции уличного освещения  назрела давно, но не могла быть реализована из-за финансовых проблем и частично из-за технических. Сегодня многие факторы соединились и дали ту самую синергию, которая позволяет реализовать намеченное.

В настоящий момент  на  территории муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» находится 88 подстанций  суммарной мощностью 49,1 мВт. Дефицит электрических мощностей с учетом перспективы развития муниципального образования составляет 8,1 мВт. С целью снижения существующего дефицита электрических мощностей администрацией МО городское поселение «Город Светлогорск» прорабатывается вопрос возможности строительства дополнительных подстанций. При расчетах дополнительных мощностей учитывается перспектива развития муниципального образования в области жилищного строительства и инвестиционных проектов в сфере рекреации и туризма. В приложении №2  приведен перечень мероприятий             программы комплексного развития сетей электроснабжения.

Характеристика проблемы и описание ожидаемых результатов  представлена в таблице №9.

Приложение №2 к Программе

План мероприятий

Программы комплексного развития систем электроснабжения муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2011-2015 годы

|  | Перечень мероприятий, наименование объекта | Укрупненная сметная стоимость, тыс. руб. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 1. | электроснабжение Проектирование: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка рабочего проекта на строительство линии УНО пешеходной дорожки вокруг озера Тихое | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка рабочего проекта на строительство линии УНО - Майский проезд от тоннеля до пос. Майский. | 700 |  | 700 |  |  |  |
| 1.3 | Разработка рабочего проекта на строительство линии УНО пос. Заречный | 700 |  |  | 700 |  |  |
| 1.4 | Разработка рабочего проекта на строительство линии УНО пос. Южный и пос. Бобровка | 200 |  |  |  | 200 |  |
|  | Всего по проектированию: | 2500 | 900 | 700 | 700 | 200 | - |
| 2 | Реконструкция, строительство |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство линии УНО пешеходной дорожки вокруг озера Тихое | 4 500 |  | 4500 |  |  |  |
| 2.1.2 | Строительство линии УНО Майского проезда от тоннеля до пос. Майский. | 3 000 |  |  | 3000 |  |  |
| 2.1.3 | Строительство линии УНО пос. Заречный | 2 500 |  |  |  | 2 500 |  |
| 2.1.4 | Строительство линии УНО пос. Южный и пос. Бобровка | 900 |  |  |  |  | 900 |
|  | Итого реконструкция: | 10 900 |  | 4500 | 3000- | 2 500 | 900 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 13400 | 900 | 5200 | 3 700 | 2 700 | 900 |

Характеристика проблемы и описание ожидаемых результатов

таблица №9

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика проблемы | Описание ожидаемых результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |
| 1.1 | Разработка рабочего проекта на строительство линии УНО пешеходной дорожки вокруг озера Тихое | Отсутствует линии УНО пешеходной дорожки вокруг озера Тихое. | Для обеспечения безопасности и комфорта жителей и гостей города Привлечения туристов и создания дополнительного туристического маршрута |
| 1.2 | Разработка рабочего проекта на строительство линии УНО - Майский проезд от тоннеля до пос. Майский. | Отсутствует линия УНО - Майского проезда от тоннеля до пос. Майский. | Для обеспечения безопасности, и повышение качества и уровня жизни населения. Безопасность движения автомобильного транспорта в ночное время. |
| 1.3 | Разработка рабочего проекта на строительство линии УНО пос. Заречный | В связи с строительством жилых домов в поселке протяженность улиц увеличилась. Линия УНО пос. Заречный недостаточно доя освещения всего поселка. | Для обеспечения безопасности, и повышение качества и уровня жизни населения. Безопасность движения автомобильного транспорта в ночное время. |
| 1.4 | Разработка рабочего проекта на строительство линии УНО пос. Южный и пос. Бобровка | Отсутствует линия УНО - пос. Южный и пос. Бобровка. Территория поселков не освещена. | Для обеспечения безопасности, и повышение качества и уровня жизни населения. Безопасность движения автомобильного транспорта в ночное время. |
| 2. | СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Электроснабжение (Уличное освещение): |  |  |
| 2.1.1 | Строительство линии УНО пешеходной дорожки вокруг озера Тихое | Отсутствует линии УНО пешеходной дорожки вокруг озера Тихое. | Для обеспечения безопасности и комфорта жителей и гостей города Привлечения туристов и создания дополнительного туристического маршрута |
| 2.1.2 | Строительство линии УНО Майского проезда от тоннеля до пос. Майский. | Отсутствует линия УНО - Майского проезда от тоннеля до пос. Майский. | Для обеспечения безопасности, и повышение качества и уровня жизни населения. Безопасность движения автомобильного транспорта в ночное время. |
| 2.1.3 | Строительство линии УНО пос. Заречный | Линия УНО пос. Заречный недостаточно доя освещения поселка. | Для обеспечения безопасности, и повышение качества и уровня жизни населения. Безопасность движения автомобильного транспорта в ночное время. |
| 2.1.4 | Строительство линии УНО пос. Южный и пос. Бобровка | Отсутствует линия УНО - пос. Южный и пос. Бобровка | Для обеспечения безопасности, и повышение качества и уровня жизни населения. Безопасность движения автомобильного транспорта в ночное время. |

таблица №10

Методика расчета целевых индикаторов.

| № п//п | Наименование мероприятия | Целевой индикатор | Методика расчета | Параметры до начала реализации программы | Параметры на конец реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разработка рабочего проекта на строительство линии УНО пешеходной дорожки вокруг озера Тихое | Количество проектов | Указано количество проектов | 0 | 1 |
| 1.2 | Разработка рабочего проекта на строительство линии УНО - Майский проезд от тоннеля до пос. Майский. | Количество проектов | Указано количество проектов | 0 | 1 |
| 1.3 | Разработка рабочего проекта на строительство линии УНО пос. Заречный | Количество проектов | Указано количество проектов | 0 | 1 |
| 1.4 | Разработка рабочего проекта на строительство линии УНО пос. Южный и пос. Бобровка | Количество проектов | Указано количество проектов | 0 | 1 |
| Строительство и реконструкция |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электроснабжение (Уличное освещение): |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство линии УНО 0,4кВ. пешеходной дорожки вокруг озера Тихое, ориентировочно 2 000 п.м. | Освещение пешеходной дорожки вокруг озера Тихое. | Количество проложенных метров | 0 | 2 000 |
| 2.1.2 | Строительство линии УНО Майского проезда от тоннеля до пос. Майский. ориентировочно 1 500 п.м. | Освещение дороги для автомобилей и пешеходов Майского проезда от тоннеля до пос. Майский. | Количество проложенных метров | 0 | 1 500 |
| 2.1.3 | Строительство линии УНО пос. Заречный ориентировочно 1 500 п.м. | Освещение улиц пос. Заречный. | Количество проложенных метров | 500 | 1 500 |
| 2.1.4 | Строительство линии УНО пос. Южный и пос. Бобровка ориентировочно 500 п.м. | Освещение пос. Южный и пос. Бобровка. | Количество проложенных метров | 0 | 500 |

Перспектива развития  сетей  электроснабжения

Согласно проекту генерального плана  и  нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии для коммунально-бытовых потребителей принят на перспективу в 2170 кВтч/чел в год с годовым числом часов использования максимума электрической нагрузки - 5300 для обеспечения комфортных условий проживания населения и развития рекреационных объектов.

Генеральным планом (проектом) для составления проектной схемы электроснабжения г.Светлогорска определены уровни электропотребления на два периода строительства: 1 очередь строительства (2020г.) и расчетный срок (2030г.).

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей и рекреационных объектов (санитарно-гостиничного фонда) представлены в таблице №11  и таблице №12  Суммарные электрические нагрузки приведены в таблице№13.

- Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей определены по данным укрупненных показателей РД 34.20.185-94* «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Электрические нагрузки жилых зданий определены по СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- Расчетная электрическая нагрузка при смешанном питании потребителей жилых домов и общественных зданий:

- Рр = Рзд.макс + К1Рзд1 + К2Рзд2 + … + КnРздn , где:

- Рзд.макс - наибольшая нагрузка

- Рзд - расчетные нагрузки других зданий, питаемых по линии

- К - коэффициент участия в максимуме электрических нагрузок

Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей г.Светлогорск.

- 1 очередь строительства (2020г.)

- Планировочный район №01.01

- Рр = 3000,0 + 0,7 х 44,2 + 0,7 х 280,8 + 0,7 х 90,0 + 0,7 х 79,2 + 0,9 х 144,0 + 0,9 х 37,5 + 0,3 х 720,0 + 0,8 х 146,0 + 0,4 х 16,8 + 0,7 х 25,5 = 3866,7 кВт

- Планировочный район №01.02

- Рр = 222,0 + 0,7 х 20,4 + 0,9 х 174,0 + 0,9 х 123,2 + 0,8 х 60,0 + 0,5 х 8,4 = 556,0 кВт

- Планировочный район №01.03

- Рр = 337,5 + 0,7 х 27,0 + 0,9 х 238,5 + 0,4 х 32,2 + 0,8 х 178,0 + 0,5 х 5,8 = 729,2 кВт

- Планировочный район №01.04

- Рр = 562,5 + 0,7 х 29,9 + 0,9 х 106,5 + 0,9 х 39,5 + 0,4 х 64,4 + 0,5 х 155,0 + 0,8 х 40,0 + 0,6 х 40,5 + 0,5 х 4,0 = 876,4 кВт

- Планировочный район №02.01

- Рр = 283,5 + 0,7 х 75,6 + 0,9 х 33,0 + 0,8 х 63,0 + 0,6 х 81,0 + 0,5 х 5,8 + 0,7 х 25,5 = 485,9 кВт

- Планировочный район №02.02

- Рр = 175,0 + 0,4 х 118,5 + 0,5 х 155,0 + 0,7 х 100,0 + 0,8 х 41,0 + 0,8 х 44,6 + 0,7 х 2,8 = 440,3 кВт

Планировочный район №02.03

- Рр = 1080,0 + 0,8 х 147,6 + 0,4 х 155,0 + 0,3 х 180,0 + 0,3 х 105,0 + 0,4 х 432,0 + 0,8 х 236,0 + 0,6 х 243,0 + 0,5 х 15,8 = 1860,9 кВт

- Планировочный район №02.04

- Рр = 6,0 кВт

- Планировочный район №03.01

- Рр = 1343,0 + 0,9 х 799,5 + 0,9 х 385,5 + 0,4 х 211,6 + 0,3 х 442,5 + 0,5 х 155,0 + 0,3 х 100,0 + 0,5 х 720,0 + 0,8 х 82,0 + + 0,5 х 84,0 + 0,6 х 283,5 + 0,5 х 15,6 = 3379,9 кВт

- Планировочный район №03.02

- Рр = 259,5 + 0,7 х 25,2 + 0,8 х 58,0 + 0,6 х 24,3 + 0,5 х 2,0 = 339,1 кВт

- Планировочный район №03.03

- Рр = 208,8 + 0,4 х 55,2 + 0,3 х 100,0 + 0,4 х 180,0 + 0,8 х 58,0 + 0,6 х 81,0 + 0,5 х 4,6 = 430,2 кВт

- Планировочный район №04.01

- Рр = 60,0 + 0,8 х 36,5 + 0,7 х 2,2 = 90,7 кВт

Электрические нагрузки (жилищно-коммунальный сектор)

Таблица №11

| Население I очередь (тыс. чел.) | Годовое электропотребление I очередь (млн.кВт.ч.) | Максимальная электрическая нагрузка I очередь (МВт) |
| --- | --- | --- |
| 19,0 | 41,23 | 11,0318 |

Электрические нагрузки (санаторно-гостиничный фонд)

Таблица №12

| Число мест (чел) I очередь лето/зима | Максимальная электрическая нагрузка I очередь (МВт) | Число мест (чел) Расчетный срок лето/зима | Максимальная электрическая нагрузка Расчетный срок (МВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10000 / 5000 | 2,0295 | 14000 / 6000 | 2,4354 |

Суммарные электрические нагрузки (МВт)

Таблица  №13

| №п/п | Потребитель | I очередь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 11,0318 |
| 2 | Санаторно-гостиничный фонд | 2,0295 |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях | - |
| 4 | Итого | 13,0613 |
| 5 | То же, с учетом коэффициента одновременности (округленно) | 9,14291 |

- При составлении проектной схемы учтены положения «Генеральной Схемы развития энергосистемы Калининградской области на период до 2012 года, с перспективой до 2022 года» (Энергосетьпроект, 2008 г).

Электроснабжение потребителей МО городского поселения «Город Светлогорск» на первую очередь  будет осуществляться от энергосистемы Калининградской области по двум высоковольтным линиям 110 кВ через подстанцию 110/15/10 кВ «Светлогорск [О-9]».

В течение первой очереди планируется заменить на ПС «Светлогорск [О-9]  трансформатор 25 МВА на 40 МВА. Итоговая трансформаторная мощность подстанции в течение первой очереди и расчётного срока составит 65 МВА, что достаточно для обеспечения надёжного энергоснабжения потребителей МО городского поселения «Город Светлогорск» и запитанных от подстанции потребителей Светлогорского района.

Трансформаторная мощность определена с условием размещения объектов и коэффициентов загрузки трансформаторов до 70-80 %.

Для 1 очереди строительства (2020г.) предусматривается установка 13 трансформаторных подстанций разных типов; для расчетного срока (2030г.) - 23 трансформаторных подстанций разных типов.

- Приложение №2

- Газификация

В настоящее время газоснабжение г. Светлогорска развивается на базе природного газа. Природный газ подается в город через существующую газораспределительную станцию (АГРС) и  сжиженным газом, который доставляется в баллонах с ГНС г. Калининграда. В ГРС газ поступает из магистрального газопровода. Установленная мощность газораспределительной станции составляет 40000 нм. куб./час. От существующей АГРС газ подается промышленным предприятиям города, отопительным котельным, газорегуляторным пунктам.

Поставку природного газа обеспечивает  ЗАО Петербургрегионгаз», эксплуатацию газовых сетей осуществляет ОАО «Калининградгазификация».

| Газопровод, диаметр | Общая протяженность по территории города | ГРС, ГРП, ШРП | Проектная производительность тыс.м.куб/час | Фактическая производительность тыс.м.куб/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Межпоселковый газопровод d 400-200 мм | 3,300 км |  |  |  |
| Распределительный газопровод d 250-57 мм 20,3 км |  | ШРП -1 | 720 м.куб/час | 1200 .куб./час |
|  |  | ШРП-3 | 28 м.куб/час | 40 м.куб./час |
|  |  | ШРП-4 | 180 м.куб/час | 300 м.куб./час |
|  |  | ШРП-6 | 180 м.куб/час | 300 м.куб./час |
|  |  | ШРП-7 | 28 м.куб/час | 40 м.куб./час |
|  |  | ШРП-9 | 560 м.куб/час | 800 м.куб./час |
|  |  | ШРП-10 | 4 м.куб/час | 6 м.куб./час |
|  |  | ШРП -11 | 28 м.куб/час | 40 м.куб./час |
|  |  | ШРП-12 | 320 м.куб/час | 540 м.куб./час |
|  |  | ШРП-13 | 55 м.куб/час | 96 м.куб./час |
|  |  | ШРП-14 | 1100 м.куб/час | 1600 м.куб./час |
|  |  | ШРП-16 | 540 м.куб/час | 900 м.куб./час |
|  |  | ШРП-17 | 540 м.куб/час | 900 м.куб./час |
|  |  | ШРП-18 | 7 м.куб/час | 11 м.куб./час |
|  |  | ШРП -19 | 720 м.куб/час | 1200 м.куб./час |
|  |  | ШРП-20 | 12 м.куб/час | 20 м.куб./час |
|  |  | ШРП-21 | 900 м.куб/час | 1500м.куб./час |
|  |  | ШРП-22 | 540 м.куб/час | 900 м.куб./час |
|  |  | ШРП-23 | 1080 м.куб/час | 1800 м.куб./час |
|  |  | ШРП-24 | 25 м.куб/час | 40 м.куб./час |
|  |  | ШРП-25 | 270 м.куб/час | 450 м.куб./час |
|  |  | ШРП -26 | 100 м.куб/час | 170 м.куб./час |
|  |  | ШРП-27 | 33 м.куб/час | 55 м.куб./час |
|  |  | ШРП-28 | 25 м.куб/час | 40 м.куб./час |
|  |  | ШРП-29 | 45 м.куб/час | 77 м.куб./час |
|  |  | ШРП-30 | 18 м.куб/час | 30 м.куб./час |
|  |  | ШРП-31 | 18 м.куб/час | 30 м.куб./час |
|  |  | ШРП-32 | 33 м.куб/час | 55 м.куб./час |
|  |  | ШРП -33 | 33 м.куб/час | 55 м.куб./час |
|  |  | ШРП-35 | 19 м.куб/час | 31 м.куб./час |
|  |  | ШРП-36 | 19 м.куб/час | 31 м.куб./час |
|  |  | ШРП-37 | 33 м.куб/час | 55 м.куб./час |
|  |  | ШРП-38 | 720 м.куб/час | 1200 м.куб./час |
|  |  | ШРП-39 | 180 м.куб/час | 300 м.куб./час |
|  |  | ГРП-40 | 300 м.куб/час | 376 м.куб./час |
| Газопроводы- вводы | 3,0 км |  |  |  |

Распределение газа осуществляется по газопроводам трех давлений:

1.Высокого II категории                      р ≤ 0,6 МПА

2. Среднего				       р ≤ 0,3 МПА

3. Низкого                                           р ≤ 0,003 МПА

К газопроводам высокого давления, р ≤ 0,6 МПА подключаются

газорегуляторные пункты, промышленные предприятия, котельные.

К газопроводам среднего давления подключаются котельные  гостевых домов, санаториев.

К газопроводам низкого давления,  подключаются существующие мелкие котельные, жилые дома.

Охват населения газоснабжением составляет 90%. Количество газифицированных квартир в городе составляет 3200 штук. Количество газифицированных частных домов — 3300 штук.

- Для приготовления пищи используется природный и сжиженный газ и электроэнергия. Население использует для отопления дрова, каменный уголь, электроэнергию и природный газ.

Потребности газа на пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию для существующего сохраняемого жилого фонда представлены в таблице №8 (проектное решение).

- Общий расход газа на сохраняемый жилой фонд составляет — 4708,0 нм.куб/ч

- Газификация поселения осуществляется в соответствии со схемой газоснабжения, разработанной в 2003 году.

- В настоящее время схема газоснабжения корректируется в соответствии  с перспективным развитием города.

Характерной чертой г. Светлогорска является рассредоточение подлежащих газификации жилых  домов 1-2  этажной довоенной постройки в центральной части города.

Индивидуальная  и малоэтажная застройка снабжается теплом от индивидуальных печей.

Газификация муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск" имеет большое значение. Газификация городского поселения  является гарантом сохранения экологической обстановки  и улучшение степени благоустройства, комфортности проживания граждан. В таблице  приведен перечень работ выполненный в 2009-2010 годах.

- Работы, проведенные по газификации в 2009-2010 годах

| N п/п | Адрес | Стоимость работ, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 год 3050,3 |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по газоснабжению д.7 ул. Ленина |  | 294,0 |
| 2 | Строительство газопровода-ввода к д.8 по Калининградскому пр-ту |  | 30,0 |
| 3 | Строительство распределительного газопровода низкого давления к жилым домам по улицам: Тельмана, Станционная, Первомайская, Фрунзе, пер. Красноармейский в п. Отрадное |  | 2556,3 |
| 4 | проектно-изыскательские работы, экспертиза проекта "Распределительный газопровод низкого давления по ул. Нахимова, Токарева; пос. Отрадное г. Светлогорска |  | 170,0 |
|  | 2010 год |  | 2629,6 |
| 1. | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №71 по Калининградскому пр-ту в г.Светлогорске |  | 168,0 |
| 2. | Строительство газопроводов-вводов к жилым домам №4,6,8, 9а,12,18 по пер.Железнодорожному в г.Светлогорске |  | 270,0 |
| 3. | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул.Баха в г.Светлогорске |  | 90,0 |
| 4. | Выполнение работ по газоснабжению жилого дома №8 по ул.Баха(ветерану ВОВ Лешину И.А.) |  | 55,0 |
| 5. | Сдан в эксплуатацию распределительный газопровод низкого давления по улицам: Станционная, Тельмана, Фрунзе, Первомайская, пер.Красноармейский ,пос.Отрадное (протя-женность 1784 п.м,к данному газопроводу можно подключить более 20 домов). |  | 1789,4 |
|  | Проектирование: |  |  |
| 6. | Корректировка схемы газоснабжения г.Светлогорска на перспективное развитие до 2020 года |  | 99,9 |
| 7. | Выполнение проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода низкого давления по Калининградскому пр-ту для газоснабжения жилых домов № 49-57 (1,2 очередь) |  | 104,6 |
| 8. | Выполнение проектно-сметной документации на строительство газопроводов-вводов к жилым домам по ул.Тельмана, д.5,ул.Фрунзе.д.3,ул.Подгорная, д.18 (проживают ветераны ВОВ) |  | 52,7 |

Перспектива развития  сетей  газоснабжения

Проектом генерального плана городского поселения «Город Светлогорск» газоснабжение г.Светлогорска предлагается осуществлять от существующей АГРС с одним выходом в районе пос.Зори.

Для газоснабжения новых объектов жилищного строительства и объектов социального культурно-бытового обслуживания необходимо предусмотреть строительство новых газовых сетей высокого, среднего и низкого давления.

План перспективного развития г. Светлогорска предусматривает многоэтажную, среднеэтажную и коттеджную застройку, а так же строительство новых объектов  социального культурно-бытового обслуживания.

В многоэтажной и частично среднеэтажной застройке газ потребляется на пищеприготовление. Отопление и горячее водоснабжение предусматривается централизованным от существующих и новых тепловых сетей.

В коттеджной застройке и среднеэтажной застройке газ потребляется на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. В домах устанавливаются газовые плиты и двухконтурные отопительные котлы.

Новое перспективное городское строительство предполагает: дальнейшее развитие инфраструктуры всего газового хозяйства города (строительство новых и реконструкция существующих газопроводов и ГРП).

Новое перспективное городское строительство предполагает: дальнейшее развитие инфраструктуры всего газового хозяйства города (строительство новых и реконструкция существующих газопроводов и ГРП). Существующие газовые сети, находящиеся в эксплуатации 40 лет и более подлежат реконструкции. Реконструкцию изношенных  и строительство новых газопроводов рекомендуется проводить с применением полиэтиленовых труб.

Общий часовой расход газа с учетом  нового строительства будет составлять — 50000,0 нм. куб./час.

Общий годовой расход газа с учетом  нового строительства будет  составлять — 60000,0 тыс. нм. куб./час.

Годовые и часовые расходы газа для нового строительства представлены в таблицах № 17,18 .Ориентировочные объемы работ приведены в таблице

№ 20.

Годовые расходы газа на нужды отопления жилого фонда определены в соответствии с отапливаемой площадью и нормой потребления теплоты на 1 м. кв. отапливаемой площади.

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии с СП 42-101-2003.

Часовые расходы газа определены по годовым расходам газ и числу использования максимума.

Расходы газа годовые и часовые на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение для нового строительства жилищно-коммунального сектора представлены в таблице №15

Потребности газа на пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию для существующего сохраняемого фонда

Таблица № 14

| № | Потребители | Площадь жилого фонда, тыс.кв. м. | Население, тыс, чел. | Годовой расход газа млн. нм. куб/год |  |  |  |  | Часовой расход газа, нм.куб/час |  |  |  |  | Итого:40% на неучтенные расходы |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Отопление, вентиляция, горячее водоснабжение | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | Пищеприготовление | Всего | Отопление | Отопление, вентиляция, горячее водоснабжение | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | Пищеприготовление | Всего | Годовой расход газа, млн. нм. куб/год | Часовой расход газа, нм.куб/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Индивидуальная застройка | 94,0 | - | - | 3,5 | - | 0,2 | 3,7 | - | 900,0 | - | 308,0 | 1208,0 | 5,2 | 1691,0 | А) газовой плиты и 2-х контурного теплогенератора |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная застройка | 111,0 | - | 0,1 | - | 0,6 | - | 0,7 | 1300,0 | - | 900,0 | - | 2200,0 | 1,0 | 3080,0 | б) газовой плиты и 2-х контурного теплогенератора |
| 3 | Среднеэтажная 3-6 этажей | 178,8 | - | - | 0,8 | - | 0,1 | 0,9 | - | 900,0 | - | 300,0 | 1200,0 | 1,3 | 1680,0 | При установке в кухне: а)газовой плиты при централизованном горячем водоснабжении |
| 4 | Многоквартирная застройка 6-9 этажей | 40,0 | - | - | 0,3 | - | 0,1 | 0,4 | - | - | - | 846,0 | 846,0 | 0,6 | 1184,4 | При установке в кухне: а)газовой плиты при централизованном горячем водоснабжении |
| Всего: |  | 423,8 | 11,2 | 0,1 | 4,6 | 0,6 | 0,4 | 5,7 | 1300,0 | 1800,0 | 900,0 | 708,0 | 4708,0 | 8,0 | 29218,2 |  |

Потребности газа на пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение для нового строительства жилищно-коммунального сектора                                                                                   Таблица № 15

| № |  | Площадь жилого фонда, тыс. м. кв. |  |  | Население, тыс.чел |  |  | Годовой расход газа, млн. нм.куб./год |  |  | Часовой расход газа, нм.куб./час |  |  | Итого:40% на неучтенные расходы |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой расходы газа, млн. нм.куб/год |  |  | Часовой расход газа,нм.куб/час |  |  |  |
|  |  | Всего | Усадебная | Многоэтажная | Всего | Усадебная | Многоэтажная | Всего | Усадебная | Многоэтажная | Всего | Усадебная | Многоэтажная | Всего | Усадебная | Многоэтажная | Всего | Усадебная | Многоэтажная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| I очередь строительства — 2020 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 801,8 | 440,2 | 361,6 | 19,24 | 10,24 | 9,1 | 13,8 | 5,0 | 6,8 1,2 | 14894,1 | 7000,0 | 5894,1 2000,0 | 19,3 | 7,0 | 9,5 1,7 | 20847,4 | 9800,0 | 8251,7 2800,0 | При установке в кухне: а)газовой плиты при централизованном горячем водоснабжении |

Примечание.

- В числителе:

- а) расходы на отопление и горячее водоснабжение для многоэтажной застройки;

- б) расходы на отопление для усадебной застройки;

- В знаменателе:

- а) расходы газа на пищеприготовление для многоэтажной застройки;б) расходы газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение для усадебной застройки.

Суммарные расходы газа на пищеприготовление, отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение объектов ЖКС

Таблица № 16

| № | Потребитель | Годовой расход газа, млн нм. куб./год | Часовой расход газа, нм. куб./час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Новое строительство | 5,6 | 6000,0 |
| 2 | Существующий сохраняемый фонд | 5,0 | 6790,0 |
| ВСЕГО |  | 10,6 | 12790,0 |

Потребности газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

по объектам для нового строительства

Таблица №17.

|  | Наименование районов | Годовой расход газа, млн. нм.куб/год | Часовой расход газа, нм.куб/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I очередь 2020г |  |  |  |
| 1 | г.Светлогорск | 30,0 | 12000,0 |

.

Суммарный расход газа по объектам жилищно-коммунального сектора и соцкультбыта для нового строительства

Таблица № 18

| Потребитель | Годовой расход газа, млн нм. куб./год | Часовой расход газа, нм. куб./час |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальное строительство | 10,6 | 12790,0 |
| Соцкультбыт | 10,0 | 20000,0 |
| Всего | 20,6 | 32790,0 |

Суммарный расход газа

Таблица № 19

| Потребитель | Годовой расход газа, млн нм. куб./год | Часовой расход газа, нм. куб./час |
| --- | --- | --- |
| Новое строительство | 20,6 | 32790,0 |
| Существующий сохраняемый фонд | 39,4 | 17210,0 |
| ИТОГО | 60,0 | 50000,0 |

Ориентировочные объемы работ

Таблица № 20

| № | Показатель | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Газопровод высокого давления II категории | км | 7,7 | Подземная прокладка |
| 2 | Газопровод среднего давления | км | 2,3 | Подземная прокладка |
| 5 | Шкафной газорегуляторный пункт ШРП | шт | 50 |  |

Для дальнейшего развития системы газоснабжения, улучшение экологического состояния города, администрация разработала план мероприятий позволяющий  газифицировать  жилые дома, находящиеся на территории муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск». Ориентировочно будет газифицировано 90 домов.   В приложении  №3 (к программе) приведен перечень мероприятий   по строительству  сетей  газоснабжения.

Приложение №2 к Программе

План мероприятий

Программы комплексного развития системы газоснабжения  муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2011-2015 годы

|  | Перечень мероприятий, наименование объекта | Укрупненная сметная стоимость, тыс. руб. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Строительство распределительного газопровода низкого давления и газопроводов –вводов к жилым домам № 53,57 по Калининградскому проспекту. Газопроводы-вводы к жилым домам №51,55. | 1800 |  | 200 | 1600 |  |  |
| 1.2 | Строительство распределительного газопровода низкого давления к жилым домам по ул. Дачная, Вербная, Кольцевая, Тюменская, Хуторская, пер. Цветочный, пер. Хуторской в г. Светлогорске (проект №4-2008) | 6400 |  |  | 600 | 5800 |  |
| 1.3 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Майская, ул. Тургенева (проект №61-2008) | 2200 |  |  |  | 450 | 1750 |
| 1.4 | Строительство распределительного газопровода высокого давления, ШРП, низкого давления пос. Майский (№157-2008) | 6800 |  |  |  | 500 | 6300 |
| 1.5 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по кварталу застройки «Светлогорск-Юг» | 8400 |  |  | 2000 | 3200 | 3200 |
| 1.6 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по кварталу застройки «Царево» | 5600 |  |  | 1600 | 2000 | 2000 |
| 1.7 | Строительство газопровода высокого давления Ду 1500 мм по ул. Балтийская до отеля «Русь» и закольцовка от существующего газопровода до ШРП. | 4800 |  | 1000 | 3800 |  |  |
| 1.8 | Строительство распределительного газопровода низкого давления в п. Отрадное (левая сторона Калининградский пр-т, 102 и далее) | 7800 |  |  |  | 2800 | 5000 |
| 1.9 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Токарева, ул. Парковая до ул. Прохладной. | 4000 |  |  |  | 1500 | 2500 |
| 1.10 | Строительство распределительных газопроводов в п. Зори | 12000 |  | 2000 | 5000 | 5000 |  |
|  | Итого по газификации | 59800 |  | 3200 | 14600 | 21250 | 20750 |

таблица №21

Характеристика проблемы и описание ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика проблемы | Описание ожидаемых результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |
| 1.1 | Строительство распределительного газопровода низкого давления и газопроводов –вводов к жилым домам № 53,57 по Калининградскому проспекту. Газопроводы-вводы к жилым домам №51,55. | Отсутствие сетей центрального теплоснабжения. Малоэтажная застройка снабжается теплом от индивидуальных печей и котелков. Отсутствуют сети газоснабжения. | -Улучшение экологической обстановки, снижение вредных выбросов в атмосферу; - Улучшение степени благоустройства, комфортности проживания граждан; - Снижение уровня оплаты за коммунальные услуги граждан. |
| 1.2 | Строительство распределительного газопровода низкого давления к жилым домам по ул. Дачная, Вербная, Кольцевая, Тюменская, Хуторская, пер. Цветочный, пер. Хуторской в г. Светлогорске (проект №4-2008) | Отсутствие сетей центрального теплоснабжения. Малоэтажная застройка снабжается теплом от индивидуальных печей и котелков. Отсутствуют сети газоснабжения. | -Улучшение экологической обстановки, снижение вредных выбросов в атмосферу; - Улучшение степени благоустройства, комфортности проживания граждан; - Снижение уровня оплаты за коммунальные услуги граждан. |
| 1.3 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Майская, ул. Тургенева (проект №61-2008) | Отсутствие сетей центрального теплоснабжения. Малоэтажная застройка снабжается теплом от индивидуальных печей и котелков. Отсутствуют сети газоснабжения. | -Улучшение экологической обстановки, снижение вредных выбросов в атмосферу; - Улучшение степени благоустройства, комфортности проживания граждан; - Снижение уровня оплаты за коммунальные услуги граждан. |
| 1.4 | Строительство распределительного газопровода высокого давления, ШРП, низкого давления пос. Майский (№157-2008) | Отсутствие сетей газоснабжения. | Развитие инфраструктуры. Привлечение инвесторов |
| 1.5 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по кварталу застройки «Светлогорск-Юг» | Отсутствие сетей газоснабжения. | Развитие инфраструктуры. Привлечение инвесторов |
| 1.6 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по кварталу застройки «Царево» | Отсутствие сетей газоснабжения. | Развитие инфраструктуры. Привлечение инвесторов |
| 1.7 | Строительство газопровода высокого давления Ду 1500 мм по ул. Балтийская до отеля «Русь» и закольцовка от существующего газопровода до ШРП. | Отсутствие сетей газоснабжения. | Развитие инфраструктуры. Привлечение инвесторов |
| 1.8 | Строительство распределительного газопровода низкого давления в п. Отрадное (левая сторона Калининградский пр-т, 102 и далее) | Отсутствие сетей газоснабжения. | Развитие инфраструктуры. Привлечение инвесторов |
| 1.9 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Токарева, ул. Парковая до ул. Прохладной. | Отсутствие сетей центрального теплоснабжения. Малоэтажная застройка снабжается теплом от индивидуальных печей и котелков. Отсутствуют сети газоснабжения. | -Улучшение экологической обстановки, снижение вредных выбросов в атмосферу; - Улучшение степени благоустройства, комфортности проживания граждан; - Снижение уровня оплаты за коммунальные услуги граждан. |
| 1.10 | Строительство распределительных газопроводов в п. Зори | Малоэтажная застройка снабжается теплом от индивидуальных печей и котелков. Отсутствуют сети газоснабжения. | Улучшение экологической обстановки в поселке. Улучшение степени благоустройства, комфортности проживания граждан. Снижение уровня оплаты за коммунальные услуги граждан. |

Методика расчета целевых индикаторов.

таблица №21

| № п//п | Наименование мероприятия | Целевой индикатор | Методика расчета | Параметры до начала реализации программы | Параметры на конец реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Строительство распределительного газопровода низкого давления и газопроводов – вводов к жилым домам № 53,57 по Калининградскому проспекту. Газопроводы-вводы к жилым домам №51,55. | Строительство распределительного газопровода низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам | Количество проложенных метров Количество газопроводов -вводов к жилым домам | 0 0 | 450 4 |
| 1.2 | Строительство распределительного газопровода низкого давления к жилым домам по ул. Дачная, Вербная, Кольцевая, Тюменская, Хуторская, пер. Цветочный, пер. Хуторской в г. Светлогорске (проект №4-2008) | Строительство распределительного газопровода низкого давления | Количество проложенных метров | 0 | 2400 |
| 1.3 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Майская, ул. Тургенева (проект №61-2008) | Строительство распределительного газопровода низкого давления | Количество проложенных метров | 0 | 400 |
| 1.4 | Строительство распределительного газопровода высокого давления, ШРП, низкого давления пос. Майский (№157-2008) | Строительство распределительного газопровода низкого и высокого давления | Количество проложенных метров | 0 | 2700 |
| 1.5 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по кварталу застройки «Светлогорск-Юг» | Строительство распределительного газопровода низкого давления | Количество проложенных метров | 0 | 2800 |
| 1.6 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по кварталу застройки «Царево» | Строительство распределительного газопровода низкого давления | Количество проложенных метров | 0 | 1600 |
| 1.7 | Строительство газопровода высокого давления Ду 1500 мм по ул. Балтийская до отеля «Русь» и закольцовка от существующего газопровода до ШРП. | Строительство газопровода высокого давления | Количество проложенных метров | 0 | 1200 |
| 1.8 | Строительство распределительного газопровода низкого давления в п. Отрадное (левая сторона Калининградский пр-т, 102 и далее) | Строительство распределительного газопровода низкого давления | Количество проложенных метров | 0 | 2300 |
| 1.9 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Токарева, ул. Парковая до ул. Прохладной. | Строительство распределительного газопровода низкого давления | Количество проложенных метров | 0 | 900 |
| 1.10 | Строительство распределительных газопроводов в п. Зори | Строительство распределительных газопроводов | Количество проложенных метров | 0 | 1500 |

| № п/п | Группы программных мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования по укрупненной стоимости объектов (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение | 2011 | 900 |
|  |  | 2012 | 5200 |
|  |  | 2013 | 3700 |
|  |  | 2014 | 2700 |
|  |  | 2015 | 900 |
| Итого: |  |  | 13400 |
| 2. | Газоснабжение | 2011 | - |
|  |  | 2012 | 3200 |
|  |  | 2013 | 14600 |
|  |  | 2014 | 21250 |
|  |  | 2015 | 20750 |
| Итого: |  |  | 59800 |
| Итого по программе: |  |  | 73200 |

Приложение №3

Таблица №8